| 标准型风阀执行器 2Nm 模拟量控制 CSDA2N24-P/PS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用于楼宇自控系统（HVAC）风门控制 扭矩：2Nm 额定电压：DC24V AC24V 50/60Hz 控制信号：DC 0(2)…10V/0(4)…20mA（可选） 反馈信号：DC 0(2)…10V/0(4)…20mA（可选） -S型包含两组辅助开关 |  |  |  |  |
| 型号 |  | CSDA2N24-P/PS |  |  |
| 电气参数 | 额定电压 | DC24V AC24V 50/60Hz |  |  |
|  | 额定电压范围 | AC/DC24V±10% |  |  |
|  | 耗电功率 | 2.2W@运行，0.5W@待机 |  |  |
|  | 辅助开关 | 阻性负载3A，230V 感性负载1.5A，230V |  |  |
|  | 连接电线 | 电线>= 0.5 mm2，端子接线最大可接2mm2 |  |  |
| 功能参数 | 额定扭矩 | 2Nm |  |  |
|  | 适配风门面积 | 0.5m2 |  |  |
|  | 旋转方向 | 手动拨动换向旋钮改变旋转方向 |  |  |
|  | 运行时间 | 20...30S（95°） |  |  |
|  | 噪音水平 | <45dB |  |  |
|  | 位置指示 | 机械指示 |  |  |
| 工作条件 | 电气等级 | Ⅲ（安全低压） |  |  |
|  | 防护等级 | IP54 |  |  |
|  | 工作环境温度 | -20…+50℃ |  |  |
|  | 储藏环境温度 | -30…+80℃ |  |  |
|  | 最大环境湿度 | 95%RH，不结露／EN 60730-1 |  |  |
|  | 维护 | 免维护 |  |  |
| 尺寸 | 尺寸 | 详见尺寸图 |  |  |
|  | 风门轴长度 | >50mm |  |  |
|  | 风门轴规格 | 6...16mm圆轴 5X5...12X12方轴 |  |  |
| 重量 | 重量 | 0.5Kg |  |  |
| 接线图 |  |  |  |  |
| 执行器接线图 0(2)…10V输入阻抗 Ri ≥ 450KΩ 0(4)…20mA输入阻抗Ri = 500Ω 注：输入输出信号由客户指定 |  |  | 辅助开关接线图 阻性负载3A，230V 感性负载1.5A，230V |  |
| 执行器安装尺寸图（mm） |  |  |  |  |
| 更改执行器旋转方向 |  |  |  |  |
| 换向旋钮在产品顶部 0 随着信号增大，执行器逆时针旋转； 1 随着信号增大，执行器顺时针旋转； 注：出厂设置为转向1，即随着信号增大， 执行器顺时针旋转。 |  |  |  |  |
| 辅助开关说明 |  |  |  |  |
| -S型执行器包含两组辅助开关（即开关a，开关b），执行器运行角度与开关状态如下表所示： 开关a; 端子S1，S2. 0-10°; 短路. 10-90°; 断路. 开关b; 端子S4，S6. 0-80°; 断路. 80-90°; 短路. |
| 手动解锁 |  |  |  |  |
| 按下解锁按钮即可对执行器进行角度调整。 手动解锁按钮 注： - 未按下解锁手柄强制对执行器进行 角度调整会损坏执行器内部齿轮。 - 请勿经常在通电情况下进行手动 解锁，以免损坏内部齿轮。 |  |  |  |  |