| 标准型风阀执行器 8/10/16/24Nm 开关型 CSDA8/10/16/24N24-O/OS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用于楼宇自控系统（HVAC）风门控制 扭矩：8/10/16/24Nm 额定电压：DC24V AC24V 50/60Hz 控制方式： 2点控制 3点控制 -S型包含两组辅助开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | CSDA8N24-O/OS | CSDA10N24-O/OS |  |  | CSDA16N24-O/OS |  | CSDA24N24-O/OS |
| 电气参数 | 额定电压 | DC24V AC24V 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电压范围 | AC/DC24V±10% |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗电功率 | 3.5W@运行，0.5W@待机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助开关 | 阻性负载3A，230V 感性负载1.5A，230V |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接电线 | 电线>= 0.5 mm2，端子接线最大可接2mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 功能参数 | 额定扭矩 | 8Nm | 10Nm |  | 16Nm |  |  | 24Nm |
|  | 适配风门面积 | 1.5m2 | 1.5m2 |  | 3m2 |  |  | 4.5m2 |
|  | 旋转方向 | 手动拨动电路板上换向开关改变旋转方向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行时间 | 25...35S（95°） | 25...35S（95°） |  | 65...80S（95°） |  |  | 120...140S（95°） |
|  | 噪音水平 | <45dB |  |  |  |  |  |  |
|  | 位置指示 | 机械指示 |  |  |  |  |  |  |
| 工作条件 | 电气等级 | Ⅲ（安全低压） |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护等级 | IP54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作环境温度 | -20…+50℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 储藏环境温度 | -30…+80℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大环境湿度 | 95%RH，不结露／EN 60730-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护 | 免维护 |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 | 尺寸 | 详见尺寸图 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风门轴长度 | >50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 风门轴规格 | 10...16mm圆轴 10X10...14X14方轴 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 | 重量 | 1.3 Kg |  |  |  |  |  |  |
| 接线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行器接线图 两点接法 三点接法 |  |  |  | 辅助开关接线图 阻性负载3A，230V 感性负载1.5A，230V |  |  |  |  |
| 执行器安装尺寸图（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更改执行器旋转方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 换向开关位于电路板上滑动开关S1处 可手动拨动滑动开关改变执行器运行方向。 换向开关 注：出厂设置为电源1和3接通， 执行器顺时针旋转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助开关说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -S型执行器包含两组辅助开关（即开关a，开关b），执行器运行角度与开关状态如下表所示：（可按客户要求设定） 开关a; 端子21，22. 0-10°; 短路. 10-90°; 断路. 开关b; 端子24，25. 0-80°; 断路. 80-90°; 短路. |
| 手动解锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按下解锁按钮即可对执行器进行角度调整。 注：请勿在通电情况下进行手动 手动解锁按钮 解锁，以免损坏内部齿轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |